## Sheet1
PRILOG III - FINANSIJSKA PONUDA
r.br | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR* (bez PDV-a) |  | Ukupno cijena bez PDV-a EUR* |  | Iznos PDV-a u EUR* |  | Ukupno cijena s PDV-om u EUR*
Grupa 1
1 | Izrada glavnog projekta fotonaponskog (solarnog) sistema: Izrada glavnog projekta fotonaponskog (solarnog) sistema snage od 139.7kWp (snaga u solarnim panelima), odnosno 115kVA (snaga u inverterima) za proizvodnju električne energije. Prilikom izrade Glavnog projekta potrebno je provjeriti i korigovati ulazne parametre korišćene pri izradi idejnog rješenja. | kom | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Isporuka I montaža FN panela sledećih karakteristika: Nabavka i isporuka fotonaponskih panela sledećih ili ekvivalentnih karakteristika: Snaga panela: 550 Wp Napon pri maksimalnoj snazi-Vmpp, STC: 41.9 V Struja pri maksimalnoj snazi-Impp, STC: 13.03 A Napon praznog hoda Voc, STC: 50.0 V Struja kratkog spoja Isc, STC: 13.75 V Maksimalan napon sistema: 1500 V Efikasnost modula: 21.28 % Broj i tip ćelija: 144 monokristalne ćelije Dimenzije panela: 2279×1134×35 mm (DxŠxV) Težina modula: 27.5 kg | kom | 254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Isporuka I montaža invertora sledećih karakteristika: AC izlaz: Nazivna snaga: 50 kW Nazivni napon mreže: 3/PE, 480 V Nazivna struja: 60.1 A / 47.6 A Frekvencija: 50 Hz Faktor snage: >0.99 THDi: <3% DC ulaz: Maksimalni ulazni napon: 1100 V‚ Start-up napon: 180 V MPPT opseg napona: 200-1000 V Maksimalna ulazna struja: 4*32 A Maksimalna struja KS: 4*40 A Broj MPPT/maksimalni broj stringova: 4/8 Opšte: Efikasnost: 98.8 % Dimenzije (ŠxVxD): 647*629*252 mm Težina : 42.1 kg Stepen zaštite: IP66 | kom | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Isporuka I montaža invertora sledećih karakteristika: AC izlaz: Nazivna snaga: 20 kW Nazivni napon mreže: 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V Nazivna struja: 30.4 A / 28.9 A Frekvencija: 50 Hz Faktor snage: >0.99 THDi: <3% DC ulaz: Maksimalni ulazni napon: 1100 V‚ Start-up napon: 180 V MPPT opseg napona: 160-1000 V Maksimalna ulazna struja: 32A/32 A Maksimalna struja KS: 40/40 A Broj MPPT/maksimalni broj stringova: 2/4 Opšte: Efikasnost: 98.7 % Dimenzije (ŠxVxD): 310*563*219 mm Težina : 20.8 kg Stepen zaštite: IP66 | kom | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Nabavka, transport i isporuka potkonstruktivnih elemenata za montažu fotonaponskih panela na krovnu površinu (kosi krov sa pokrivkom od profilisanog lima ). Stavka obuhvata sav neophodan materijal za realizaciju sistema potkonstrukcije koji obezbjeđuje pričvršćivanje i stabilnost montiranih panela (prefabrikovane montažne šine, središnje i krajnje stezaljke za montažu panela, spojni, šrafovski i drugi pomoćni montažni materijal). Nabavka, isporuka i ugradnja žuto-zelenog P/F provodnika presjeka 16mm² za povezivanje metalne potkonstrukcije na PE sabirnice. Nabavka, isporuka i ugradnja žuto-zelenog P/F provodnika presjeka 6mm² za izjednačenje potencijala između dijelova fotonaponskog sistema na krovu kao i za povezivanje metalnih elemenata koji se ne bi smjeli biti pod naponom u normalnom radnom režimu (elementi potkonstrukcije, okviri modula, kablovski regali, metalna kućišta opreme i slično). | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Ormari I kablovska infrastruktura: Ormari I kablovska infrastruktura Napomena: Tip opreme i količine će su uskladiti prilikom izrade glavnog projekta. Nabavka, transport, isporuka i ugradnja nadgradnog razvodnog ormara RO-FN1-AC, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Orman je planiran za montažu na fasadi objekta, izrađen od presovanog poliestera, minimalni stepen zaštite IP54, sa uvodom kablova sa donje i gornje strane, približnih dimenzija 1000x1000x250 mm. Orman je opremljen vratima, sa bravom za zaključavanje. Šeme ožičenog RO izrađuje Isporučilac i one su uračunate u cijenu. U orman se ugrađuje sledeća oprema u skladu sa jednopolnom šemom : Četvoropolni zaštitni prekidač, 500V, 10 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva C, nazivne struje 63A. Kom4 Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 3P+N, 80/0.3, tip A kom4 Odvodnik prenapona, tip 2, 3+N/PE u kompletu sa preporučenim zaštitnim prekidačem-4P, 500V, 6 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva C, nazivne struje 20A kom1 Kontaktor, 4NO, sa namotajem za 230V AC 50Hz, nazivne struje 200 A u kategoriji AC-1 Kom2 Multifunkcionalni nadzorni relej namjenjen povezivanju distribuiranih izvora sa mrežom (grid feeding monitoring relay) sa sljedećim podesivim zaštitama: -podnaponska, ograničenje 195V, vrijeme reagovanja 2,5s -prenaponska, ograničenje 253V, vrijeme reagovanja 2,5s -podfrekventna, ograničenje 47Hz, vrijeme reagovanja 1s -nadfrekventna, ograničenje 51Hz, vrijeme reagovanja 1s -RoCoF I VVS zaštita Kom1 Tropolni zaštitni prekidač, 500V, 10 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva B, nazivne struje 6A. Kom1 Jednopolni zaštitni prekidač, 500V, 10 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva B, nazivne struje 2A. Kom7 Prekidač u kompaktnom kućištu, 3P, sa termomagnetnom jedinicom za zaštitu od preopterećenja (podesivo 0,7…1In) i kratkog spoja (fiksan prag zaštite), nazivne struje kućišta/ struje zaštitne jedinice / gr. prekidne moći: 250 A/200A/25 kA. Kom1 Rastavljačka sklopka (0-1), 4P, nazivne struje 200 A. Kom1 Rastavljačka sklopka (0-1), 3P, nazivne struje 200 A. Kom1 Strujni transformator 200/5 A, 50 Hz Kom3 Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom I povezivanjem. Nabavka, isporuka i ugradnja opreme koja se ugrađuje u GRO-orman priključenja na mrežu: Rastavljačka sklopka (0-1), 3P, nazivne struje 200 A. Kom1 Strujni transformator 200/5 A, 50 Hz Kom3 Kablovska infrastruktura: Nabavka, isporuka i polaganje kablovskih vodova za povezivanje invertora sa RO-FN-AC. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal i rad: PP00-Y 5x25 mm² - 155m Nabavka, isporuka i polaganje kablovskih vodova za povezivanje razvodnog ormara RO-FN-AC sa GRO. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal i rad: XP00-A 1x185 mm² - 60m H07Z-K 1x50 mm², žuto-zeleni – 15m Nabavka, isporuka i polaganje DC kabla za formiranje stringova i nastavljanje kablova PV panela. Kabl je finožičani, dvostruko izolovan, za spoljašnju montažu, otporan na UV zračenje, otporan na visoke temperature, radni napon 1500 Vdc, tipa H1Z2Z2-K 1x6 mm2. 1500m Nabavka, isporuka i polaganje kablova za ostvarivanje komunikacije između elemenata fotonaponskog sistema. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal I rad: J-H(St)H 2x2x0.8, u fleksibilnoj instalacionoj cijevi Ø20 100m Nabavka, isporuka i polaganje kablova za ostvarivanje veza sa EPM uređajom. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal I rad: PP00-Y 5x1.5 mm² (napajanje) LiHCH 3x1.5 mm² (veze sa CT) | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Sistem monitoringa fotonaponskog sistema: Nabavka, isporuka i ugradnja uređaja za uspostavljanje sistema monitoringa Solis-EPM3-5G, proizvođača Solis ili ekvivalent. Omogućava povezivanje i praćenje parametara rada više invertora kao i parametara potrošnje. Komunikacija sa invertorima RS485(MODBUS-RTU), mogućnost ugradnje dodatnih komunikacionih modula radi ostvarivanje bežičnog nadzora (S2-WL-ST/ S3-WiFi-ST/ Solis-Cellular). Uređaj je opremljen namjenskim ulazima za povezivanje sa strujnim transformatorima. Data logging modul, omogućava daljinski monitoring i upravljanje elektranom u realnom vremenu, povezivanje preko WI-FI mreže, konfigurisanje preko veba/aplikacije, sličan tipu S3-WiFi-ST proizvođača Solis ili ekvivalent. | kom | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Elektromontažni radovi obuhvataju sledeće: Elektromontažni radovi Nabavka, isporuka i montaža nosača kablova: Perforirani kablovski nosač sa poklopcem , zaštićen cinkom, komplet sa pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim nosačima i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala, širina 100 mm, bočna visina 60 mm. Nosači se montiraju na zidu u untrašnjosti i po krovu objekta. M90 Elektromontažni radovi koji podrazumjevaju montažu fotonaponskih modula i potkonstrukcije, montažu invertora, formiranje i povezivanje stringova na invertore, konfigurisanje sistema monitoringa, priključenje sistema na distributivnu mrežu i puštanje u rad. | paušal | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Ispitivanja: Propisana ispitivanja i mjerenja, sa izdavanjem atesta o izmjerenim vrijednostima, od strane ovlašćenog preduzeća. Napomena: Ako se pri ispitivanju pojavi neusaglašenost sa odgovarajućim odredbama i propisima, ispitivanja se moraju ponoviti poslije ispravljanja uočenih grešaka. Umjerenja i ispitivanja spadaju: *Atest o uzemljenju. *Izvještaj (stručni nalaz) ovlašćene organizacije da predmetne instalacije kupca - proizvođača ispunjavaju tehničke uslove kojim se obezbjeđuje sigurnost ljudi i imovine. U cijenu je potrebno uključiti i Vršenje propisanih ispitivanja i mjerenja neophodnih za tehnicki prijem i vezano za proceduru sa CEDIS-om. Napomena: Ako se pri ispitivanju pojavi neusaglašenost sa odgovarajućim odredbama i propisima, ispitivanja se moraju ponoviti poslije ispravljanja uočenih grešaka. | kom | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Pripremni I završni radovi | kom | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Izrada glavnog projekta MES | paušal | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 Isporuka I montaža opreme za MES sistem
12.1 ENERGETIKA
12.2 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično kom1 Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 48DI, 16DQ, 4AI, Profinet interface, Siemens ili slično Kom1 Power meter za mjerenje potrošnje električne energije, 3P, 400V, 5A, Siemens ili slično‚ Kom1 Strujni transformator tropikalizovani 400 5 dvostruki izlaz za sabirnice 32x65, Siemens ili slično kom3 Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično Kom1 Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično Kom1 Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično Kom6 Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično Kom46 Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično Kom1 Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično Kom1 Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično Kom1 Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično Kom100 Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično Kom1 Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično Kom1 Senzor Nivoa 0 – 5m, 7m kabl, izlaz 4 – 20mA, 12 – 36VDC, Siemens ili slično Kom1 Senzor Pritiska Opseg 0 – 1 MPa, Izlaz 4 – 20mA, 8 – 28VDC, 1/4NPT-G, Siemens ili slično Kom1 Kabal YSLY 12x0.75mm2 M100 Kabal LiYCY 2x0.75mm2 M60 Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.3 SIRARA I CIP
12.4 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično Kom1 Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 32DI, 16DQ, 4AI, Profinet interface, Siemens ili slično Kom1 Power meter za mjerenje potrošnje električne energije, 3P, 400V, 5A, Siemens ili slićno Kom1 Strujni transformator tropikalizovani 400 5 dvostruki izlaz za sabirnice 32x65, Siemens ili slično Kom3 Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično Kom1 Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično Kom1 Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično Kom6 Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično Kom30 Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično Kom1 Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično Kom1 Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično Kom1 Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično Kom60 Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično Kom1 Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično Kom2 Senzor Nivoa 0 – 5m, 7m kabl, izlaz 4 – 20mA, 12 – 36VDC, Siemens ili slično Kom4 Kabal YSLY 12x0.75mm2 M100 Kabal LiYCY 2x0.75mm2 M140 Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.5 PRIJEM SIROVINE I PAKOVANJE
12.6 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično Ko 1 Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 32DI, 16DQ, 4AI, Profinet interface, Siemens ili slično Kom1 Power meter za mjerenje potrošnje električne energije, 3P, 400V, 5A, Siemens ili slićno Kom1 Strujni transformator tropikalizovani 400 5 dvostruki izlaz za sabirnice 32x65, Siemens ili slično Kom3 Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično Kom1 Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično Kom1 Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično Kom7 Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično Kom1 Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično Kom1 Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično Kom1 Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično Kom1 Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično Kom120 Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično Kom1 Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično Kom2 Senzor Pritiska Opseg 0 – 1 MPa, Izlaz 4 – 20mA, 8 – 28VDC, 1/4NPT-G, Siemens ili slično Kom1 Mjerač protoka DN50, IP67, Siemens ili slično Kom1 Difutna fotoćelija reflektivna laser polarizovana, NPN NO + NC, Detekcija < 10m, 10 – 30VDC, IP67, Siemens ili slično Kom10 Kabal YSLY 12x0.75mm2 M200 Kabal LiYCY 2x0.75mm2 M100 Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.7 OBRADA SIROVINE
12.8 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično Kom1 Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 32DI, 16DQ, 4AI, Profinet interface, Siemens ili slično Kom1 Power meter za mjerenje potrošnje električne energije, 3P, 400V, 5A, Siemens ili slićno Kom1 Strujni transformator tropikalizovani 400 5 dvostruki izlaz za sabirnice 32x65, Siemens ili slično Kom3 Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično Kom1 Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično Kom1 Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično Kom6 Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično Kom36 Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično Kom1 Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično Kom1 Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično Kom1 Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično Kom80 Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično Kom1 Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično Kom6 Senzor Pritiska Opseg 0 – 1 MPa, Izlaz 4 – 20mA, 8 – 28VDC, 1/4NPT-G, Siemens ili slično Kom10 Mjerač protoka DN50, IP67, Siemens ili slično Kom1 Kabal YSLY 12x0.75mm2 M120 Kabal LiYCY 2x0.75mm2 M200 Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.9 KONTROLNA SOBA
12.1 | CMT SVR - Server za MES aplikaciju PC Client: Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB, 2x USB, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 16 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW, Monitor 24 inch Rack ormar 19" Nazidni 15HU, MONO, 770/600/595(VxŠxD) Kom1 Napojna letva:19" napojni panel sa 7 utičnih mjesta-schuko i prekidačem, PVC, 1.25HU Kom1 Switch (48×1Gbps LAN, Auto MDI/MDI-X, full duplex, flow control, unmanaged, rack-mount) Kom1 UPS (1800W, 2000VA, online pure sinewave, ulaz 120-300V, izlaz 208-240VAC ±2%@onl/±1%@ batt, 1×šuko i 3×IEC C13 utičnice, efikasnost 90%@online/88%@battery, cold start, transfer 0ms, LCD displej, RS-232 + USB, 17kg, baterija 4×12V/9Ah) Kom1 Patch panel LSA LINE-19" Patch panel Cat.6, 24xRJ45 modula STP Kom1 Organizer 19" Panel za ranžiranje kabla, 1 instalaciona PVC kanalica, 1HU Kom2 Polica 19" DFS14825-C, Fiksna polica dubine 250mm, 1HU, 15kg max, perforirana Kom2 Switch 5 portova, 100mbs Kom5 Ethernet kabal IE FC RJ45 2x2, CAT5, pak 300m Kom2 Televizor full HD - Dijagonala : 40" [ 102 cm ] - Rezolucija : 1920 x 1080 (Full HD) Kom1 Tablet 10 inch, 32GB, RAM 3GB Kom2 | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Izdrada softvera I programiranje MES sistema | kom | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | Ostali sitni radovi I materijal | paušal | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodatu vrijednost – brojkama | [7 empty] | 0
Iznos poreza na dodatu vrijednost | [7 empty] | 0
Cijena ponude u EUR s porezom na dodatu vrijednost – brojkama | [7 empty] | 0
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) ____________________________________________ M.P. (ime i prezime i potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)

## Sheet2
Ormari I kablovska infrastruktura: Ormari I kablovska infrastruktura Napomena: Tip opreme i količine će su uskladiti prilikom izrade glavnog projekta. Nabavka, transport, isporuka i ugradnja nadgradnog razvodnog ormara RO-FN1-AC, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Orman je planiran za montažu na fasadi objekta, izrađen od presovanog poliestera, minimalni stepen zaštite IP54, sa uvodom kablova sa donje i gornje strane, približnih dimenzija 1000x1000x250 mm. Orman je opremljen vratima, sa bravom za zaključavanje. Šeme ožičenog RO izrađuje Isporučilac i one su uračunate u cijenu. U orman se ugrađuje sledeća oprema u skladu sa jednopolnom šemom : Četvoropolni zaštitni prekidač, 500V, 10 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva C, nazivne struje 63A. Kom4 Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 3P+N, 80/0.3, tip A kom4 Odvodnik prenapona, tip 2, 3+N/PE u kompletu sa preporučenim zaštitnim prekidačem-4P, 500V, 6 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva C, nazivne struje 20A kom1 Kontaktor, 4NO, sa namotajem za 230V AC 50Hz, nazivne struje 200 A u kategoriji AC-1 Kom2 Multifunkcionalni nadzorni relej namjenjen povezivanju distribuiranih izvora sa mrežom (grid feeding monitoring relay) sa sljedećim podesivim zaštitama: -podnaponska, ograničenje 195V, vrijeme reagovanja 2,5s -prenaponska, ograničenje 253V, vrijeme reagovanja 2,5s -podfrekventna, ograničenje 47Hz, vrijeme reagovanja 1s -nadfrekventna, ograničenje 51Hz, vrijeme reagovanja 1s -RoCoF I VVS zaštita Kom1 Tropolni zaštitni prekidač, 500V, 10 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva B, nazivne struje 6A. Kom1 Jednopolni zaštitni prekidač, 500V, 10 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva B, nazivne struje 2A. Kom7 Prekidač u kompaktnom kućištu, 3P, sa termomagnetnom jedinicom za zaštitu od preopterećenja (podesivo 0,7…1In) i kratkog spoja (fiksan prag zaštite), nazivne struje kućišta/ struje zaštitne jedinice / gr. prekidne moći: 250 A/200A/25 kA. Kom1 Rastavljačka sklopka (0-1), 4P, nazivne struje 200 A. Kom1 Rastavljačka sklopka (0-1), 3P, nazivne struje 200 A. Kom1 Strujni transformator 200/5 A, 50 Hz Kom3 Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom I povezivanjem. Nabavka, isporuka i ugradnja opreme koja se ugrađuje u GRO-orman priključenja na mrežu: Rastavljačka sklopka (0-1), 3P, nazivne struje 200 A. Kom1 Strujni transformator 200/5 A, 50 Hz Kom3 Kablovska infrastruktura: Nabavka, isporuka i polaganje kablovskih vodova za povezivanje invertora sa RO-FN-AC. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal i rad: PP00-Y 5x25 mm² - 155m Nabavka, isporuka i polaganje kablovskih vodova za povezivanje razvodnog ormara RO-FN-AC sa GRO. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal i rad: XP00-A 1x185 mm² - 60m H07Z-K 1x50 mm², žuto-zeleni – 15m Nabavka, isporuka i polaganje DC kabla za formiranje stringova i nastavljanje kablova PV panela. Kabl je finožičani, dvostruko izolovan, za spoljašnju montažu, otporan na UV zračenje, otporan na visoke temperature, radni napon 1500 Vdc, tipa H1Z2Z2-K 1x6 mm2. 1500m Nabavka, isporuka i polaganje kablova za ostvarivanje komunikacije između elemenata fotonaponskog sistema. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal I rad: J-H(St)H 2x2x0.8, u fleksibilnoj instalacionoj cijevi Ø20 100m Nabavka, isporuka i polaganje kablova za ostvarivanje veza sa EPM uređajom. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal I rad: PP00-Y 5x1.5 mm² (napajanje) LiHCH 3x1.5 mm² (veze sa CT)